## WY调节阀现货清单-85台
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
1 |  | 150 | × |  | A216 WCB | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.08～0.16 | 线性 |  | 水蒸气
| VFR | CV= | 600 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR3R |  | iaⅡCT6 |  | 0.55MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 石墨密封填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 100 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 185℃
2 |  | 40 | × |  | A216 WCB | Class150 |  | 0.22 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.07～0.14 | 线性 |  | 水蒸气
| VFR | CV= | 30 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR1R |  | iaⅡCT6 |  | 0.55MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 石墨密封填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 25 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 185℃
3 |  | 40 | × |  | A216 WCB | Class150 |  | 0.22 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.07～0.14 | 线性 |  | 水蒸气
| VFR | CV= | 30 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR1R |  | iaⅡCT6 |  | 0.55MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 石墨密封填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 25 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 185℃
4 |  | 100 | × | 100 | A216 WCB | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 线性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.15～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 186 |  | 316 | ANSI B16.104Ⅳ | MF3R-36B |  | iaⅡCT6 |  | 0.55MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 纯石墨(1.2); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 30 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 185℃
5 |  | 150 | × | 143 | A216 WCB | Class150 |  | 0.45 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.17～0.36 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 445 |  | 316 | ANSI B16.104Ⅳ | MF3R-49B |  | iaⅡCT6 |  | 0.55MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 纯石墨(1.2); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 60 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 185℃
6 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.047MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
7 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.047MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
8 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.039MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
[11 empty] | 合计 | 16
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
9 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.039MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
10 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.033MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
11 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.033MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
12 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.029MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
13 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.029MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
14 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.025MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
15 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.025MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
16 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.023MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
[11 empty] | 合计 | 16
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
17 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.023MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
18 |  | 40 | × | 36 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 29 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.015MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
19 |  | 40 | × | 36 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 29 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.015MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
20 |  | 50 | × | 46 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 46 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.012MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
21 |  | 50 | × | 46 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 水蒸气
| ATS | CV= | 46 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.012MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 100℃
22 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 己二酸浆料
| VFR | CV= | 100 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.26MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
23 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 己二酸浆料
| VFR | CV= | 100 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.26MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
24 |  | 80 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 滤液
| VFR | CV= | 150 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.3MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
[11 empty] | 合计 | 16
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
25 |  | 80 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 滤液
| VFR | CV= | 150 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.3MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
26 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 己二酸溶液
| VFR | CV= | 100 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.2MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
27 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 己二酸溶液
| VFR | CV= | 100 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.2MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
28 |  | 150 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气关 | 0.08～0.16 | 线性 |  | 喷淋水
| VFR | CV= | 600 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR3D |  | iaⅡCT6 | ZPA-S06 | 0.3MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 100 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 45℃
29 |  | 150 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气关 | 0.08～0.16 | 线性 |  | 喷淋水
| VFR | CV= | 600 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR3D |  | iaⅡCT6 | ZPA-S06 | 0.3MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 100 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 45℃
30 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA/4～20mA | T50SS |  | 2 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 | Y013AA1H2BS | 己二酸溶液
| VFR | CV= | 250 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.2MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712100NZQ（带阀位反馈） | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
31 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 顶装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 酸水
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.45MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 45℃
32 |  | 25 | × | 25 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 顶装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 酸水
| ATS | CV= | 11.5 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.45MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 45℃
[11 empty] | 合计 | 16
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
33 |  | 100 | × | 100 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.15～0.3 | 线性 |  | 工艺水
| ATS | CV= | 186 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-86B |  | iaⅡCT6 |  | 0.15MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 30 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 60℃
34 |  | 50 | × | 46 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | 工艺水
| ATS | CV= | 46 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | iaⅡCT6 |  | 0.5MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 60℃
35 |  | 50 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.22 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.07～0.14 | 线性 |  | 三级母液
| VFR | CV= | 50 |  | 304L+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR1R |  | iaⅡCT6 |  | 0.7MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 25 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
36 |  | 80 | × | 50 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.15～0.3 | 线性 |  | 工艺水
| ATS | CV= | 73 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-86B |  | iaⅡCT6 |  | 0.4MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 30 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
37 |  | 100 | × |  | A351 CF3M | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF(对夹式); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 |  | 硫铵溶液
| VFR | CV= | 250 |  | RPTFE | ANSI B16.104Ⅵ | VR2R |  | dⅡCT6 |  | 0.5MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 65℃
38 |  | 200 | × | 173 | A351 CF3 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 3 | 带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 近似等百分; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 |  | 线性 |  | 2.23%硝酸、20%己二酸晶体、52%水
| V2100-H | CV= | 1833 |  | 304L+GH4169 | ANSI B16.104Ⅳ | CTBIII 200S-H |  | iaⅡCT6 |  | 0.9MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -29～150℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 90° | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 50℃
39 |  | 100 | × |  | A351 CF3 | Class150 |  | 0.35 | 4～20mA/4～20mA | T50SS |  | 1 | 侧装手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304L; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.1～0.2 | 线性 | Y013AA1H2BS | 己二酸溶液
| VFR | CV= | 250 |  | 304L | ANSI B16.104Ⅳ | VR2R |  | iaⅡCT6 |  | 0.2MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | V18345-102712100NZQ（带阀位反馈） | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 110℃
40 |  | 200 | × | 172 | A216 WCB | Class300 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.15～0.3 | 线性 |  | 中压蒸汽
| ASB | CV= | 761 |  | 304+ST | ANSI B16.104Ⅳ | MF3R-46B |  | iaⅡCT6 |  | 1.7MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 200～300℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 纯石墨(1.2); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 60 | V18345-102712000NZQ | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 204℃
[11 empty] | 合计 | 14
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE
序号 | 位 号 | DN | × | dN | 阀体材质 | 压力等级 | 密封结构 | 供气压力(MPa) | 输入信号 | 减 压 阀 | 特殊要求 | 台 数 | 备注
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 流量特性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀芯(板)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 法兰型式; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 作用形式 | 弹簧范围(MPa) | 输出信号 | 电 磁 阀 | 工作介质
| 型 号 | CV值 |  |  | 阀座材质 | 泄漏等级 | 执行机构 | 电源电压 | 防爆等级 | 其它附件 | 工作压力
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 上盖型式(温度); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 阀杆(轴)材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 填料材质; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 行 程 | 定 位 器 | 气源接口 | 手轮型号 | 工作温度
41 |  | 100 | × | 80 | ZG25+F46 | HG PN25 |  | 0.4 | 4～20mA/4～20mA | T50SS |  | 2 | 不带手轮 法兰按PN25，阀体按PN16制造
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: F4+20%玻璃纤维; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18~0.3 | 线性 | Y013AA1H2BS | 氯气
| APF | CV= | 125 |  | F4+20%玻璃纤维 | ANSI B16.104Ⅳ | MF3R-46B |  | dⅡCT6 | KTL-3104 | 0.45MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -30～150℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 聚四氟乙烯; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 38 | DVC6200（带阀位反馈） | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 30℃
42 |  | 40 | × |  | A351 CF8M | Class150 |  | 0.22 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF（法兰式）; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.07～0.14 | 线性 |  | MH（水合催化剂）
| VFR | CV= | 30 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅳ | VR1R |  | dⅡCT6 |  | 0.3MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -17～230℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 石墨密封填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 25 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 138℃
43 |  | 200 | × | 90 | A217 WC9 | Class600 |  | 0.4 | 4～20mA | B38P-344-B1MA | 禁铜处理：全部禁铜 | 1 | 不带手轮 三级降压降噪笼
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 线性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 9Cr18MoV硬化处理; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RJ; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.199~0.308 | 线性 |  | 过热蒸汽
| APM | CV= | 129 |  | 9Cr18MoV硬化处理 | ANSI B16.104V | MF5R-96 |  | dⅡCT6 | VF01-1N | 4.1MPa(A)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 300～530℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 9Cr18MoV硬化处理; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 石墨+因科镍; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 60 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 440℃
44 |  | 25 | × | 11 | A216 WCB | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮 脱脂处理
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 线性; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | NN二甲基乙酰胺
| ATS | CV= | 1 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅳ | MF2R-76B |  | dⅡCT6 |  | 0.83MPa(G)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 纯石墨(1.2); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 196℃
45 |  | 25 | × | 15 | A351 CF8 | Class150 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 304; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.18～0.3 | 线性 |  | CC（中温蒸汽凝液）
| ATS | CV= | 4.7 |  | 304 | ANSI B16.104Ⅴ | MF2R-76B |  | dⅡCT6 |  | 1MPa(G)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: -46～200℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: PTFE V型填料; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 40℃
46 |  | 50 | × | 46 | A216 WCB | Class300 |  | 0.4 | 4～20mA | T50SS |  | 1 | 不带手轮
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 等百分比; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316+ST; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: RF; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 气开 | 0.22～0.3 | 线性 |  | SM（中压蒸汽）
| ATS | CV= | 46 |  | 316+ST | ANSI B16.104Ⅴ | MF3R-66B |  | dⅡCT6 |  | 1.17MPa(G)
控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE DN: 200～300℃; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 阀体材质: 316; 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 压力等级: 纯石墨(1.2); 控 制 阀 清 单 BILL FOR CONTROL VALVE 密封结构: 16 | DVC6200 | NPT1/4(φ8不锈钢管) |  | 220℃
×
CV=
×
CV=
[11 empty] | 合计 | 7
[11 empty] | 总计 | 85